| Срок действия паспорта до «___» _________________20___г. | Для служебного пользования (по заполнению) Экз. №__________ |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Кашарским отделом образования Администрации Кашарского района

|  |  | Колесников В.И. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника УФСБ России по Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ПЦО ОВО по Миллеровскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области, капитан полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гетманский А. В. |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  |
|  | “ |  | ” |  |  |  | 20 |  | г. |  | “ |  |  | ” |  |  |  | 20 |  | г. |  |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственный инспектор Миллеровского и Кашарского районов по пожарному надзору ГУ МЧС России по РО майор внутренней службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крючков С.В. |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |
|  | “ |  | ” |  |  |  | 20 |  | г. |  |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Третьеинтернациональный детский сад № 26 «Солнышко»

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта (территории)

х. Третий Интернационал

(наименование населенного пункта)

- Общие сведения об объекте (территории)

____ Кашарский отдел образования администрации Кашарского района, ул.Ленина, 58. сл.Кашары, Кашарский район, Ростовская область, 8(86388)21495, roo_kasharsky@rostobr.ru________________________________________________________

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

- 346218, ул. Заветная 3, х.ТретиийИнтернационал, Кашарский район, Ростовская область.  89281297830 3internatsionalnyjdetskijsad@mail.ru                                                                       .

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ул. Заветная 3, х.ТретиийИнтернационал, Кашарский район, Ростовская область.  _

(адрес места расположения)

Образовательная  деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и ухот за детьми.                                                                                     .

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

_______________________третья______________________________________________________

(категория опасности объекта (территории)

____________________________1233м.кв.________________________________________

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

- Свидетельство о государственной регистрации на пользование земельным участком № 696445 серия 61- АЕ от 18.10.2010г дата выдачи 18.06.2012г; Свидетельство о праве  пользования бъектом недвижемости  №223565 61 АД от 08.07.2008г,дата выдачи 18.06.2012г                                                                                                                                 .

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

______________________________________________________________________________Самойленко Инна Сергеевна  89281297830  заведующий ___________________________

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

______________________________________________________________________________Колесников Виктор Иванович 8(86388)21364 ____________________________________

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

- Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

- Режим работы объекта (территории):__ 9,5 часов;  начало 7-30час до 17-00 часов; пятидневка.____________________________________________________________

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

- Общее количество работников объекта (территории):____6_____

(человек)

- Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ____________19____________

(человек)

- Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ____1____________

(человек)

- 5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без  возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) ____ ООО «Пекин» общество с ограниченной ответственностью «Пекин» 1 ПОВАР,  занимаемая  площадь- 28.1кв м.  режим работы: с 7-00 до 14-00 час , предприниматель  Калмыкова Татьяна Васильевна , 89034344820, срок действия договора с 1 декабря 2017 по 1 июня 2018г                                                                                                                                                 .

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

- Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

- Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Потенциально опасных участков на территории нет

- Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрический котел расположен на кухне | нет | 1 кв.м. | Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования) | Нарушение теплоснабжения объекта |

- Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): ___Въездные ворота со стороны ул. Набережная___________________________________

- Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: __ минно-взрывные средства( закладки с использованием КВВ до 10кг, огнестрельное и холодное оружие ________________________

- Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1.  Предполагаемые модели действий нарушителей_ поджог в здании объекта ( выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушений правил пожарной безопасности), захват заложников______________________________________________

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)__ Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании ДОУ, разрушения различной степени тяжести        _______________________________________

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

- Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Масштаб последствий террористического акта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 чел в том числе 6 сотрудников | Разрушения различных степеней помещения, где произошел взрыв и близрасположенных помещений | 19938,04 |

- Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)__2 сотрудники организации (сторожа), участковый

- Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)_ Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой

- Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

- Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- Объектовые и локальные системы оповещения: ____Имеется Гранит-8

(наличие, марка, характеристика)

- Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи ______нет_____________

_________________________________________________________________

(наличие, марка, характеристика)

- Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация_____________________нет____________________________

(наличие, марка, количество)

- Стационарные и ручные металлоискатели _______________нет________

_________________________________________________________________

(наличие, марка, количество)

- Телевизионные системы охраны __ ИМЕЕТСЯ  PHILIPS   № 612762082,   4 камеры _________________________________________________________

(наличие, марка, количество)

- Системы охранного освещения ____ Дежурное ночное освещение над всеми входными дверями,  лампы накаливания(фонари) по периметру здания детского сада.._______________________________________________

(наличие, марка, количество)

- Меры по физической защите объекта (территории):

- Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): ________1_______________________;

- Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): _____1__________________________________;

- Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска __

_____________________нет_______________________________________

(тип установленного оборудования)

- Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): _____нет___

(человек, процентов)

- Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности __ пожарная декларация_Зарегестрирован 10.03.2010г; Регистрационный № 60224835004-30-204__________________________________________

(реквизиты, дата выдачи)

- Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:____________________нет____________________________

(характеристика)

- Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: __________________________нет__________________________________

(тип, марка)

- Наличие оборудования для эвакуации из здания людей:________________________нет_____________________________

(тип, марка)

- План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: _____________________________________нет______________________________________

(наличие и реквизиты документа)

- Выводы и рекомендации

Выводы Требования норм законодательства Российской Федерации в области обеспечения мер антитеррористической безопасности (СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования", СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения» и др.) не выполняются. Плановые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности не проводились.

В нарушение требований СанПиН 2.4.2. 2821-10 – для ОО (СанПиН 2.4.1. 3049-13 для детских садов), инженерные средства и сооружения для ограждения периметра не обладают прочностью, не затрудняют нарушителю несанкционированный проход через ограждение (имеются пролазы, количество входов на территорию не соответствует проектным данным, высота имеющегося ограждения не является труднопреодолимой (менее 2х метров), отсутствует ограждение территорий. Руководителем объекта (территории) порядок прохода на территорию объекта не разрабатывался, несанкционированное проникновение на территорию возможно со всех сторон.

Дверные конструкции установленные на объекте не имеет документации по классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-05, не обеспечивают надежной защиты помещений объекта и не обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. (пластиковая дверь с остеклением и фальш панелью не относиться к 1 классу защиты (минимальной степени защищенности), имеет уязвимость для разрушения без использования инструментов) Способы усиления дверных конструкций не применялись.

Имеющиеся наружные двери (металлопластиковые с фальшпанелью) установленные на объекте, не имеют минимальный класс устойчивости (1) против взлома, окна и двери имеют уязвимости для взлома и проникновения в помещения объекта. Их состояние, а также состояние помещений объекта, чердака, подвала инженерно – техническими средствами не оборудованы и не контролируются.

Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) не соответствуют 3му классу защиты. Имеются на дверях замки, находящиеся в исправном состоянии.

Аварийные и эвакуационные выходы не обеспечивают достаточную пропускную способность при санкционированном или аварийном доступе.

Оконные блоки в здание объекта не оборудованы соответствующими системами безопасности (замками безопасности), предотвращающими их открывание обучающимися. Светопрозрачные и стеклянные ограждения в здании выполнены из разрушающегося при растрескивании остекления. (7.1.10 СП 251.1325800.2016)

Вентиляционные люки вентиляционные короба, дымоходы, места ввода/вывода коммуникаций сечением более 200х200 мм решеткой с диаметром прутка не менее 8 мм, с размерами ячейки не более чем 100x100 мм, сваренной в перекрестиях не усилены.

Ключи от замков дверей запасных выходов не хранятся в специально выделенном помещении (в помещениях охраны) в ящиках, шкафах или нишах исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Объект (территория) не оборудованы инженерно – техническими средствами безопасности, предусмотренные требованиями регламентирующих документов, а имеющиеся технические средства имеют неисправности и недостатки (достаточность, рабочая исправность, исправность резервного электропитания, возможность управления в условиях ЧС):

- система пожарной сигнализации: имеет исправный резервный блок питания, техническое обслуживание, в соответствии с требованиями заводами изготовителей не производится. Резервный источник питания не обеспечивает работоспосбность системы в дежурном режиме в рекомендуемом времени (24 часа);

- система охранной сигнализации – отсутствует;

- система тревожной сигнализации – отсутствует;

- система охранного освещения – имеет неисправные осветительные приборы, является недостаточной, образуются неосвещаемые зоны

территории и подступов к зданию объекта, резервного питания не имеет, нет управления с поста охраны.

- система охранного телевидения – средства видеонаблюдения (видеокамеры) установлены в ___2018__ году. Резервного источника питания не имеется. Блоки записи систем видеонаблюдения, в виду применения не из единого программного обеспечения, не образуют систему мониторинга и подсистем. Срок записи менее рекомендуемого значения 30 дней.

- система экстренной связи – не обладает предъявляемыми характеристиками, требует проведения работ, с составлением технического задания.

- система резервного питания – отсутствует;

- система автоматизации инженерных систем – отсутствует;

- блоки управления электропитанием (щиты), расположены в общественно доступных метах и подвержены несанкционированному отключению.

Объект не обеспечен электропитанием по 1-й категории согласно ПУЭ. Установленные на объекте технические средства охраны, по надежности электроснабжения не обеспечены электропитанием по 1 категории электроприемников согласно ПУЭ. Резервного электропитания на объекте не имеется. Резервное питание имеющихся ТСО не обеспечивает их работоспособность в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме тревоги.

Движение транспорта на территорию не ограничено знаком 3.2 ПДД РФ. Ограничить зону подъезда к центральному входу на территорию знаком 3.27 ПДД РФ. Парковочное место для транспорта обозначить знаками 6.4 и табличкой «Зона действия» (8.2.1). ПДД РФ.

- удаленность от близлежащего медицинского учреждения с круглосуточным пребыванием медицинского персонала.

Мероприятий по контролю за состоянием антитеррористической безопасности объекта вышестоящим органом  осуществлялись.

К ответственности за неисполнение мер антитеррористической безопасности, ответственные и должностные лица не привлекались.

Слабая оснащенность инженерно – технической укрепленности и технических средств охраны, способствуют успешно реализовать преступный умысел на объекте (территории), в т.ч. террористического характера.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его охрана являются недостаточными, инженерно – техническая укрепленность имеет уязвимости. Инженерная защита объекта (территории), в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" не обеспечена. Техническое задание на проектирование инженерно-технических средств охраны не разрабатывалось. (п. 26 ПП). Способность противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий – низкая.

Имеющиеся недостатки и уязвимости влекут существенное снижение уровня антитеррористической защищенности, способствуют возможному акту незаконного вмешательства, в т.ч. террористического характера. В случае совершения на его территории (в помещении) преступления террористической направленности (террористический акт, захват заложников и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а так же размера причиненного материального ущерба.

С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается_Муниципальному бюджетному  дошкольному образовательному учреждению Третьеинтернациональный детский сад № 26 «Солнышко»_________

Полное наименование объекта (территории)

следующая  категории опасности объекта (территорий):_____третья_________

Рекомендации :_____ осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушение и оказание первой помощи; Учитывая важность объекта, государственную общественную и социальную значимость, обследуемый объект подвержен риску совершения террористического акта по признакам: значительное скопление людей, резонанс после совершения террористического акта, слабой инженерно-технической укрепленности, тяжесть негативных последствий,

С целью исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1235 от 7 октября 2017 года, повышения уровня антитеррористической безопасности объекта, а так же обеспечения его инженерно – технической защиты рекомендуется:

Исполнить требования Постановления Правительства Российской Федерации №1235 от 7 октября 2017 года

а) разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Производить своевременные корректировки и изменения.;

б) назначить должностных лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, с внесением ответственности обеспечения мер антитеррористической безопасности в функциональные обязанности.

в) назначить пропускной и внутриобъектовый режим приказами руководителя объекта с определением порядка и времени прохода на территорию и в здания, порядок контроля за функционированием пропускного режима, осуществления мер безопасности мест стоянки ТС на территории и порядок их проезда;

- рассмотреть вопрос об обеспечении контроля входа выхода с использованием турникета, (п.7.2.12.3 СП 251.1325800.2016)

г) с работниками объекта (территории) проводить инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

д) оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны, в соответствии с имеющимися требованиями, поддерживать их в исправном состоянии, оборудовать бесперебойной и устойчивой связью объект (территорию) в соответствии с

требованиями:

- Установить систему управления эвакуацией (п. 7.3.16. СП 251.1325800.2016, п. 5.14 СП 134.13330.2012), (систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации);

- Помещения зданий объекта оборудовать охранным и дежурным освещением (п.8.2.3 СП 251.1325800.2016). Территорию системой охранного освещения.

- Для обеспечения связи между посетителем и постом охраны, входные калитки на территорию объекта и двери центрального входа в здание оборудовать видеодомофонами. (п. 9.3.2.2. СП 251.1325800.2016)

- Установить тревожную кнопку с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. (п. 9.3.2.3 СП 251.1325800.2016, п. 6.48 СП 118.13330.2012). Система тревожной сигнализации должна соответствовать требованиям ГОСТ 31817.1.1-2012.

- Для своевременного обнаружения проникновения в помещения объекта, произвести установку охранной сигнализации. (п.п. 5.18, 6.48 СП 118.13330.2012).

- необходимо оборудовать объект системой видеонаблюдения (подсистема видеонаблюдения) (п. 6.48 СП 118.13330.2012, п. 5.15 СП 134.13330.2012).

- С целью обеспечения надежной работоспособности систем безопасности, а так же контроля их неисправностей, техническое обслуживание осуществлять в соответствии с требованиями документов (технических паспортов), установленных заводами изготовителями.

- На объекте, помещения предполагающие единовременное нахождение более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, оборудовать средствами защиты (системами охранного наблюдения, охранным освещением, охранной сигнализацией, тревожной сигнализацией, системой озвучивания залов и помещений) Места доступа посетителей, обеспечить возможностью мониторинга на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи систем охранного телевидения и систем охранного освещения. (п.п. 7.1, 7.2, 7.4 СП 132.13330.2011, СП 134.13330.2012).

- Пропускной режим вести с применением стационарного металлообнаружителя и (или) ручного металлоискателя (п. 7.1 СП 132.13330.2011).

- Составить регламентирующие документы порядка обхода (карта обхода) и

осмотра территории (журнал результатов осмотра помещений (территорий). обеспечить контроль периодического обхода и осмотра в соответствии с составленой картой и маршрута, помещений, объектов расположенных на территории, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также складских помещений.

- Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

- Разработать мероприятия и организовать контроль их исполнения по исключено бесконтрольное пребывания посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта и территории:

- Разработать порядок взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму ;

- На объекте (территории) разместить наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

- Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

________________________________________________________________

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

_________________________________нет_______________________________________

(наличие локальных зон безопасности)

________________________________________________________________

(другие сведения)

| Приложения: | - План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории). - План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. - Акт обследования и категорирования объекта (территории). - Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории). |
| --- | --- |

Составлен  «___» ____________20___г.

Заведующий МБДОУ Третьеинтернациональным д/с № 26 «Солнышко»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Самойленко Инна Сергеевна

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Актуализирован "____" _________ 20__ г.

Причина актуализации__________________________________________________________